# 重庆博杰能源有限公司

# 20t/h纯水处理装置

# 招标文件

# 重庆博杰能源有限公司

# 2024年4月

第一章  招标公告

为保证设备材料质量，根据工程需要，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，我们对20t/h纯水处理装置进行公开招标。

一、招标文件编号：CQBJCG-2024-002

二、项目名称

重庆博杰能源有限公司20t/h纯水处理装置设备

三、招标范围

20t/h纯水处理装置一套采购和安装。详见采购内容及技术要求。

四、交货周期

合同签订后45日（日历天）内完成交货及安装调试。

五、商务计价方式

人民币，单台设备价及总价，包括设计费、货款、全额增值税、包装费、检测费、资料费、现场安装调试费、投产保运服务费、售后服务费、运输费、运输保险费、投产试运行备品备件费等所有费用。

六、交货地点

本次采购物资交货地为：重庆市垫江县澄溪镇通集村1组201号（重庆博杰能源有限公司）或甲方指定地点。

七、付款条件

7.1付款方式：银行转账或银行承兑。

7.2付款时间：

7.2.1  合同签订后五个工作日内，甲方支付合同总额的20%作为预付款。

7.2.2  乙方在按采购合同规定将符合要求的货物送达指定的交货地点并安装完成，经甲方验收合格，乙方开具全额增值税专用发票后，甲方支付合同总额的55%。

7.2.3  乙方负责对设备进行调试及人员培训，在设备运行后1个月内无质量问题甲方支付合同总额的20%。

7.2.4 合同总额的5%为质保金，在设备验收投产后无质量问题12个月后无息支付。

八、供应商资质要求

8.1 投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有合法有效的营业执照，注册资金不低于500万人民币（实缴资金）；

8.2 投标人需要大中型化工企业同类业绩证明文件；

8.3 投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉，提供近三年经会计事务所审计财务报告；

8.4 投标人具备完善的质量管理体系、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证；

8.5 投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单；

8.6 招标人根据招标项目提出的特殊条件：

8.6.1 信誉要求：承诺未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间；近两年内未被列入招标人负面名单。

九、投标开标有关说明

9.1招标文件获取：招标人于2024年4月22日在重庆鼎发实业集团股份有限公司官网（http://www.cqdingfa.com/）发布；答疑及补遗为构成招标文件的其他材料；要求澄清招标文件的投标人应于投标截止日3日前，按招标文件的地址以电子邮件的方式通知招标人。招标人将以书面形式答复(包括对询问的解释，但不说明询问的来源)所有获得招标文件的投标人。

9.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；违反前述规定的，相关投标均无效。

9.3招标文件购买费：不收取。

9.4投标（报名）开始时间：2024年4月22日

9.5投标（报名）截止时间：2024年4月25日

9.6 投标人需在2024年4月25日下午4点前填写《投标确认函》（详见附件）以电子邮件发送至邮箱396416775@qq.com。2024年4月25日下午4点后不再接受《投标确认函》。

9.7投标地点：重庆博杰能源有限公司三楼会议室

9.7开标时间：2024年4月26日上午10点

9.8开标地点：同投标地点

十、投标保证金的缴纳

10.1  投标保证金：人民币壹万元整（￥10000.00）。

10.2  投标保证金于投标截止日期前汇入如下帐户：

开户名称：重庆博杰能源有限公司

开户行：重庆银行垫江支行

账号：820101040002622

10.3  缴纳方式：电汇，必须从投标单位公司基本账户打入，并将银行出具的汇款凭证复印件或影印件附在投标文件中。投标保证金到账截止时间为本项目投标截止时间。

10.4  投标保证金的退还：与中标人合同签订后5日内无息退换。

10.5  下列任何情况之一发生时，投标保证金不予退还：

①投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

②中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

十一、联系方式

招标人：重庆博杰能源有限公司

地  址：重庆市垫江县澄溪镇通集村1组201号

联系人：（技术）朱老师        （商务）张老师

电  话：13220396648             15123943848

第二章   投标人须知

一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于重庆博杰能源有限公司20t/h纯水处理装置项目。

2.定义

2.1招标人系指重庆博杰能源有限公司。

2.2投标人系指接受招标文件的各项要求，资格合格的供应商。投标人应遵守有关的法律、法规，投标人须派法定代表人(或委托代理人)持本人身份证、营业执照副本原件、资质等级证书副本原件、企业法定代表人资格证明书(或授权委托书)参加开标仪式。

2.3招标小组系指由招标单位依法负责组织，由招标人和有关专家组成以确定中标人的临时组织。

2.4中标人系指由招标小组评审确定的对招标文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与招标人签订合同资格的投标人。

2.5招标文件中的“甲方”系指招标人，“乙方”系指本项目的中标人。

2.6上一年度是指从上一年1月1日至本项目招标公告发布之日，上两年度是指从上两年1月1日至本项目招标公告发布之日，以此类推。

2.7原件系指最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本。

3.使用文字种类、计量单位、时间单位及货币种类

3.1招标文件、投标文件、招标人与投标人之间有关招标投标活动所有书面形式的来往函件、记录等均应使用简体中文。

3.2投标人可以在投标文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的简体中文译文，并以简体中文译文为准，否则视同未提供该数据或资料。

3.3除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

3.4除招标文件中另有规定外，所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

3.5招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标的有关费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的投标人

5.1本次招标不接受投标人以联合体方式进行投标。

5.2投标人必须满足招标文件第一章中的相关要求，并经资格预审合格的供应商。

5.3在以往的招标活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

5.4投标人必须遵守国家、重庆市有关的法律、法规和政策。

5.5招标文件的其它规定和要求。

6.投标有效期

投标文件的有效期为自投标截止时间起60个工作日。在此期间，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效；投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。

7.无效投标

供应商有下列情况之一的，其投标文件视为无效

1）提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

2）公开报价后，供应商撤回报价，退出招标的；

3）供应商串通报价的；

4）供应商向采购人、采购代理机构、专家提供不正当利益的；

5）成交供应商不按规定的要求签订合同的；

6）资格、资质文件未加盖单位公章的；

7）法律、法规规定的其他情况的；

8）与招标文件要求不符的其他情况及招标文件中明确的投标无效要求的；

8.不正当竞争与纪律监督

1）严禁供应商向参与招标、评审工作的有关人员行贿，使其泄漏一切与招标、评审工作的有关信息。在招标、评审期间，不得公开参与招标、评审工作的有关人员出席供应商主办的或赞助的活动，不得进行暗箱操作。

2）供应商在招标过程中严禁互相串通、结盟、损害招标、评审的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他供应商参与正当招标报价文件。

3）如发现供应商有上述不正当竞争行为，将取消其招标资格或成交资格，没收保证金，并视其情节按《中华人民共和国投标法》第五章规定进行处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。

二、招标文件

9.招标文件的组成

9.1投标人应对照招标文件《资料清单》，仔细检查招标文件及相关材料是否齐全；如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

9.2除本须知第9.1款内容外，招标人在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清、修改或补充等内容，均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

9.3投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险均由投标人承担；根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10.招标文件的澄清、修改、补充

10.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于2024年4月25日下午4点前以书面形式（加盖投标人单位公章，否则不予答复）向招标人提出澄清要求（同时提供WORD格式电子版发往：396416775@qq.com）；若没有，视为投标人对招标文件无任何异议。招标人对2024年4月25日下午4前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

10.2在投标截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清、修改、补充等。

10.3招标文件的澄清、修改、补充等将以书面形式通知所有获取同一招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人应在收到该澄清、修改、补充等内容的文件后1日内以书面形式回复招标人，确认已收到该文件。

10.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式通知明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面形式的通知为准。

10.5为使投标人编写投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面通知所有获取同一招标文件的投标人。

11.解释权

11.1本次招标的最终解释权归招标单位，当对一个问题有多种解释时以招标单位的书面解释为准。

11.2招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

11.3若投标人没有按招标文件的规定对招标文件提出异议，则视为投标人同意及接受招标文件之全部内容及条款。

三、投标文件的编制

12.投标文件的组成

12.1投标人编制的投标文件必须符合有关法律、法规的要求。

12.2投标文件由商务标书和技术标书两部分组成，商务标书和技术标书应按下列顺序装订成一册或分别进行装订成册。

12.3商务标书

12.3.1商务标书目录

12.3.2投标函

12.3.3投标报价表（本项目作为一个包进行采购，投标人须就包中的所有内容编制报价，并列出明细，不得漏项）

⑴开标一览表

⑵报价明细表

12.3.4商务条款偏离表

12.3.5投标人基本情况表

12.3.6资格证明材料

（1）法定代表人身份证明书（法定代表人参加投标时提供，投标文件正本中放原件，格式参考附件）或法定代表人授权委托书（授权代表参加投标时提供，投标文件正本中放原件，授权委托书中须注明投标人总公司的负责人姓名、部门及联系电话等信息，格式参考附）；

（2）投标人营业执照副本（复印件加盖单位章）、税务登记证副本（复印件加盖单位章）、制造商全国工业产品生产许可证（复印件加盖单位章）；

（3）制造商营业执照副本复印件及针对本项目出具的唯一授权书原件（若为代理商投标）；

（4）国家行业主管部门颁发的行业资质证明材料复印件；

（5）会计师事务所出具的制造商上一年度审计报告复印件或制造商近两年资产负债表、损益表及经营状况（包括销售额）复印件并加盖财务专用章；

（6）投标人认为需要提交的其他资格资质证明材料。

12.3.7上三年度同类项目业绩情况表（同类项目业绩：系指制造商所投品牌产品已完成的单项合同金额不低于人民币50万元的与本次招标相同或相似设备的销售经历；同类项目业绩以合同原件为准）《上三年度同类项目业绩情况表》后须附有同类项目业绩合同的复印件，否则招标小组有权保留原件不予退还。

※前述若无特殊要求的，以上材料须投标人提供原件的，应单独装袋并附上目录，与投标文件一并提交；资格证明材料必须按要求提交齐全且真实可靠，否则招标小组有权对其作无效投标文件处理。

※上述材料的复印件也要在投标文件的商务标书中体现，并加盖单位章否则该投标文件做无效处理。

12.4技术标书

投标人按照招标文件、图纸等其他技术资料为依据，经踏勘现场后，应针对本项目特点编制详细的技术标书。

12.4.1技术标书目录

12.4.2综合说明（编制说明、编制依据）

12.4.3项目概况

12.4.4技术条款偏离表（格式参考附件）

12.4.5投标方案(产品)说明：投标人应保证提供的货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合招标文件第三章《项目说明、招标内容》中的要求。投标人应对拟提供的货物进行详细描述，证明与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、有关技术合格证书、鉴定材料、检测报告、产品样册、图纸、产品实物等（招标文件要求提供的技术资料必须提供）。内容包括货物的设计、制造、检验的质量保证措施等。

12.4.6拟投入本项目进出场人员情况表

12.4.7投标人所供产品属于国家实施强制性产品认证的产品目录范围内的，必须提供强制性产品认证证书；属于国家实施工业产品生产许可证制度的产品目录范围内的，必须提供工业产品生产许可证证书；所供产品有国家标准或行业标准的，必须符合国家标准或行业标准要求。

12.4.8服务与承诺

12.4.8.1售后服务条款：投标人针对本项目自行编制，内容可包括售后服务的工作内容、流程、对本项目自主承诺故障处置方案等。

12.4.9招标文件要求及投标人认为其它应介绍或提交的技术资料和文件。

13.投标报价说明

13.1投标人应根据招标人提供的招标文件、各自情况等进行投标报价的编制（单价和总价都须列明），报价应包括招标范围内的全部内容，含货物（包括质保期内的备品备件、易损件、专用工具等）的设计、制造、包装、保险、运输、装卸、仓储、进口关税（若有）、安装、调试、验收、培训、售后服务及技术支持等相关服务的所有含税费用。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目（指设备运行所必须的配套设备、附件等），招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

13.2所有设备及材料的价格应为综合单价，应包含但不限于设计、运输、保管、安装、调试、检测、保修期内相关服务、资料、竣工图纸档案等费用。

13.3为防止出现漏报、错报，要求投标人仔细研究招标人提供的材料设备清单，对于清单内容有疑问的可在答疑中提出。

13.4所有设备及材料（现场制作的除外）均应注明具体的厂家名称，不注明具体厂家的，招标人有权根据需要选择价格高于投标人所提供设备和材料的产品，由此造成的损失，由投标人自行承担。

13.5在本次招标中，在公开唱价后招标小组可以要求各供应商针对采购内容进行二次报价（但经初步评审，被确定为不合格的供应商除外），该报价经由供应商以书面确认后进入评审程序；再次报价将不再公开宣布。本项目报价次数最多两次（含公开唱标一次）。

13.6本次招标只允许各投标人报一种方案，若报多种方案或备选方案，评委只接受投标最高的方案，其余方案不予接受。

13.7开标时，如果投标文件中的《招标报价单》与投标文件中的明细表内容不一致的，以《招标报价单》为准。

13.8大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以按单价汇总金额或总价金额中的最低者为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标，投标人同意后，调整后的投标对投标人起约束作用。如果招标人不接受修正后的投标，则其投标将被拒绝。

13.9在评标过程中，招标小组发现投标人的投标或个别单价明显高于或低于其他投标的，应当要求该投标人做出说明，其说明投标高或低的理由是否合理，须经招标小组2/3以上（含2/3）的成员认定；否则，招标小组有权据此对其做出无效投标的处理。

14.投标文件的编制要求

14.1投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按要求编制投标文件。未按要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件的要求做出实质性响应，招标小组有权据此对其做无效投标处理。

14.2投标文件所提供的全部数据必须真实可靠。若投标文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，招标小组有权据此对其做无效投标处理。

14.3投标文件包括本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件第六章《附件（投标文件格式）》所提供的投标文件全部格式（可以相同格式扩展或另行编写，但不得删减内容或与本须知第12条的内容相悖），以A4纸大小为标准装订成册并自编目录及页码。除投标文件封面以外，每页都要在底部编制页码，如有资格证明文件或宣传资料彩页等材料而无法编制页码的，可用不退色的墨水笔按顺序填写，但字迹应清晰可认，不可潦草。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到而被视为无效投标等不利后果由投标人自行承担。

14.4投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章，非标准公章的须具有投标人对该非标准公章行使标准公章的授权；否则招标小组有权据此对其做无效投标处理。

14.5未提供参考格式的，投标人自行设计表格及编写相关内容；投标文件中的复印件材料应加盖投标人公章。

14.6招标文件所列拟采用品牌、设计图纸品牌、规格、型号供参考，并不表明该标的被指定，而是仅供投标人做技术性的参考，投标人可根据技术规格及设计图纸要求确定投标技术规格，但所采用技术规格应“相当于”且“不低于”招标文件规定的技术规格及设计图纸要求技术规格（具体采用技术规格应在投标文件中详细说明）。

14.7投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明；否则，招标人有权取消中标人的中标资格，与排位在中标人之后的成交候选人签订采购合同。

14.8投标人应对本项目的商务条款完全响应，若有偏差须在投标文件商务标书《商务条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《商务条款偏离表》，即视为投标人声明其完全响应招标文件的商务条款；招标小组亦有权据此就商务标书中实际不响应部分作出无效投标的决定。

14.9投标人所报方案的技术指标应符合本章技术规范的要求，若有偏差须在投标文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为投标人声明其所报方案的技术指标完全符合技术规范的要求；招标小组亦有权据此就技术标书中实际不响应部分作出无效投标的决定。

15.投标文件份数和签署

15.1投标人应按照本须知第12条的要求，准备一式五份投标文件（一份正本、四份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准，正副本均需加盖公章。

15.2投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，并由投标人法定代表人或其授权代表签字。

15.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字/盖章。

四、投标文件的递交

16.投标文件的密封和标记

16.1投标人应将《招标报价单》、投标文件正本和所有副本用密封袋密封，并在封口启封处由投标人法定代表人/授权委托人签字或印章并加盖投标人单位公章。

16.2密封袋上应注明招标项目名称及“请勿在2024年4月29 日10时之前启封”的字样（时间以开标时间为准）。

16.3密封袋上除写明本须知第16.2款所要求的识别字样外，还应写明投标人名称、地址和邮政编码，以便本须知第19条情况发生时，招标人可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

16.4如果投标文件未按本须知第16.1款、16.2款要求装订和加写标记及密封，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

17.投标文件的提交

17.1投标人应按招标文件第一章《招标公开函》中规定的地点，于开标当日投标截止时间前提交投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标截止时间见招标文件第一章《招标公开函》。

18.2招标人可以按须知第10条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标文件获取者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的投标截止时间均应以延长后新的投标截止时间为准。

19.迟交的投标文件

招标人将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

五、开标、评标与定标

20.开标一般规定

20.1招标人将在招标文件第一章《招标公开函》中规定的时间和地点组织开标。投标人应委派法定代表人(或委托代理人)持本人身份证、营业执照副本原件、资质等级证书副本原件、企业法定代表人资格证明书(或授权委托书)参加开标仪式，参加开标的法定代表人(或委托代理人)须签名以证明其出席。

20.2投标文件若逾期送达的，或者未送达指定地点的，或未按本须知第16.1款要求密封的，或出现法律、法规及招标文件规定的其它拒收情况的，将不予受理。

20.3开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标单位工作人员当众拆封。

20.5招标单位工作人员将当众宣读每份投标文件中《招标报价单》中的主要内容，以及招标单位认为合适的其他详细内容。

20.6招标单位将做开标记录，开标记录包括按本须知第20.5款规定在开标时宣读的全部内容。

21.投标文件的有效性

21.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

21.1.1逾期送达或者未送达指定地点的。

21.1.2未按本须知第16.1款要求密封和标记的。

21.1.3法律、法规及招标文件规定的其它情况。

21.2招标单位工作人员将有效投标文件送招标小组评审、比较。

22.招标小组

22.1开标后，招标单位将立即组织招标小组进行评标。

22.2招标单位将根据本项目的特点依法组建招标小组，其成员由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数；其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

22.3招标小组独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标人或成中标侯选人。

22.4招标小组将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

23.评标过程的保密性

23.1开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，如果投标人试图向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

24.投标文件的初审

24.1首先对投标人进行资格性检查，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

24.1.1法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书中未加盖投标人单位公章；法定代表人授权委托书中法定代表人未签字/印章（或签字/印章人无法定代表人有效授权书的）。

24.1.2投标人的投标文件或资格资质证明文件未提供或不符合招标文件要求的。

24.1.3投标文件符合招标文件中规定废标的其它条款。

24.1.4法律、法规规定的其它情况。

24.2在详细评标之前，招标小组将依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的合同内容、服务质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。招标小组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

24.2.1在商务评议时，如发现投标人有下列情况之一的，其投标将被拒绝：

24.2.1.1投标人所报的交货期/工期、质保期、付款方式不符合招标文件要求的。

24.2.1.2投标文件未按招标文件规定编制或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

24.2.1.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个投标，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案或招标文件有其它说明的除外）。

24.2.1.4投标人业绩不满足招标文件要求的，业绩或售后服务有不良记录的。

24.2.1.5投标有效期不足的。

24.2.1.6公开唱价后，投标人撤回投标、退出评标的。

24.2.1.7投标人相互串通投标的。

24.2.1.8妨碍招标人或其他投标人的合法权益。

24.2.1.9投标人向招标人、招标小组提供不正当利益的。

24.2.1.10投标文件符合招标文件中规定废标的其它商务条款。

24.2.1.11法律、法规规定的其它情况。

24.2.2在技术评议时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

24.2.2.1投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

24.2.2.2投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标或没有相关技术支持说明的。

24.2.2.3投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的。

24.2.2.4招标小组2/3以上（含2/3）的成员评定投标人的方案、产品的技术含量低或不符合招标文件要求的。

24.2.2.5投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款。

25.投标文件的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标小组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2接到招标小组澄清要求的投标人应派人按招标小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分。

25.3接到招标小组澄清要求的投标人如未按本须知第25.2款的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26.投标文件的评价和比较

26.1招标小组将按照本须知第24条的规定，仅对初审合格的投标文件按招标文件中规定的评标方法、标准进行评价和比较。

26.2招标小组采用综合评分法确定中标候选人或中标人，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人；评标方法、标准细则详见本须知附表《综合评分法细则》。

26.3评分说明

投标人的评价和评分办法：对各投标文件进行评分的满分为100分，将对技术、商务2个方面的评价指标分别进行打分，各投标人2个评价阶段得分之和就是该投标人的综合得分。技术分40分，商务分60分。

（1）技术部分评分标准

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 30 | 方案科学、合理，针对性强 | 0-30 |
| 2 | 质量保证 措施 | 3 | 质保体系完整，措施有力 | 0-3 |
| 3 | 进度保证 措施 | 4 | 进度安排合理、措施有力 | 0-4 |
| 4 | 服务保证 措施 | 3 | 措施有力、制度健全 | 0-3 |

（2）商务部分评分标准

（A）评标基准价的确定：由各评标专家打出标底的算术平均值作为评标基准价。在评标基准价偏差+5%到-10%以内为有效标。如出现只有一家满足，且此厂家其余条件满足技术标要求，即为中标；如出现两家及以上满足，继续评标；都不在有效标范围内则进行二次投标，招标人对标底作适当调整；再次出现无有效标时转为议标、投标最低者具有优先权。

（B）投标人的投标价等于评标基准价得满分50分。在评标基准价基础上每增减按同等增加减少百分比加分或减分（保留两位小数后保留整数），最多加10分，减分不限。

（3）按综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的投标人作为中标人或按排列顺序确定中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

六、合同的授予

27.合同授予标准

本项目的采购合同将授予按本须知第26条规定确定的中标人。

28.招标人拒绝投标的权利

招标人不承诺将合同授予投标最低的投标人。招标人在发出成交通知书前，有权依据招标小组的评标报告及其他可查依据拒绝不合格的投标。

30.中标通知书

30.1在投标有效期期满之前，招标单位将以书面形式通知中标人，确认其投标已被接受。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

31.签订合同

31.1在签订合同前，招标人有权对中标人提供成交产品的检测报告等相关资料的原件进行查验或实地考察厂房、生产设备、业绩等。

31.2招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章  采购内容及技术要求

- 总则

## 1.1 供货内容

### （1）报价人供货范围

| 序号 | 设备名称 | 供货范围 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理部分 | 原水箱（20m3）、原水泵、多介质过滤器、活性炭过滤器、阻垢加药装置（计量泵、加药箱、低液位开关等），配套阀门，就地远传液位计，压力表、压力传感器等组成。 | 套 | 1 |
| 2 | 反渗透部分 | 单套进水处理量≥28m³/h， 净产水量≥20m³/h，回收率≥70%，运行通量≤20-24/㎡.h 包括保安过滤器（过滤精度≤5μm），高压泵（带高低压保护开关），膜架、膜壳、膜元件、膜架内部管道、就地压力表盘及取样盘、现场阀门操作箱、撬体内仪表、气动阀、手动阀、就地压力表、流量计、电导率仪、内部气源管、内部取样管及内部控制线等组成。 | 套 | 1 |
| 3 | 纯水部分 | 含纯水箱（50m3）、远传液位计、压力表、水泵、阀门等组成。 | 套 | 1 |
| 4 | 反渗透清洗部分 | 含化学清洗水箱、化学清洗水泵、各配药箱、化学清洗过滤器（过滤精度≤5μm）、套内控制阀门、就地压力表盘及流量计等。 | 套 | 1 |
| 5 | 设备内部连接管道管件 | 采用SS304材料 | 套 | 1 |
| 6 | 电控部分 | 配电及低压电气元件、系统线缆、PLC控制 | 套 | 1 |

### （2）服务范围

设备集成及供货，并提供设计方案、装配图纸、控制功能规格书、操作说明书等技术资料，现场安装及调试指导，使用与维护培训等。

### （3）其他

随机备品备件

设备易损件、消耗件（见备件清单）

### （4）特殊工器具

上述设备均由报价人成套后供货，在质保期阶段所有因非采购人原因造成损坏的元器件均由报价人免费提供。

## 1.2 基本条件

## 项目所在地

## 1.3 公辅介质

### 1）仪表用空气

压力（表压）：0.4～0.5MPa；

露点：-40℃。

### 2）工业水

工业水源：市政自来水，压力:0.2MPa。

### 3）电源条件

电压：220V（±10%），50Hz（±2%），单相

380V（±10%），50Hz（±2%），三相；

1.4 环境条件

本次设备安装在室外。

主要气象要素表

| 序号 | 气象要素 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气压kPa | 95 |
| 2 | 年平均风速m/s | 1.1 |
| 3 | 最大风速 m/s | 20-25 |
| 4 | 年平均日照时数（h） | 1271 |
| 5 | 年平均降水量mm | 1154 |
| 6 | 最大年降雨量mm | 1509 |
| 7 | 最小年降雨量mm | 865 |
| 8 | 相对湿度 % | 81% |
| 9 | 年平均蒸发量（mm） | 678.3 |
| 10 | 多年平均地面温度℃ | 17 |
| 11 | 年平均气温℃ | 17 |
| 12 | 最热月平均气温℃ | 27.8（8月份） |
| 13 | 最冷月平均气温℃ | 5.9（1月份） |
| 14 | 年均无霜期（d） | 289 |
| 15 | 极端最高气温℃ | 40.4 |
| 16 | 极端最低气温℃ | -4.4 |
| 17 | 最大冻深 cm | 无冻结土 |

## 1.5 文件要求

1.6.1 本文件适用范围为重庆博杰能源有限公司二期项目成套水处理设备。

1.6.2 本文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价人应保证提供符合文件和有关最新工业标准的成熟优质产品。

1.6.3 如报价人没有以书面形式对本文件的条文提出异议，则意味着报价人提供的设备完全符合本文件的要求。如有异议，无论多么微小，都应在报价文件中以“技术和商务偏离表”为标题专门章节加以详细描述。

1.6.4 在签订合同之后，采购人保留对文件提出补充要求和修改的权利，报价人应允诺并予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。

1.6.5 本文件所使用的标准，如遇到与报价人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行，但不应低于最新中国国家标准。如果本技术规范与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文，报价人及时书面通知采购人进行解决。

1.6.6 如所采用的设备附有额外的专利费用，将均被认为已包含在设备报价中，采购人不再承担使用设备专利的一切责任。

1.6.7 在本工程中运用的技术诀窍和专利技术不涉及对第三方的利益侵权；如发生相关冲突，由报价人负责，与采购人无关。

1.6.8 报价人提供的设备应在同类产品中属低能耗和原材料消耗低的产品，应符合国家的安全、环保等要求，同时符合项目本地要求。

- 项目范围

竞选范围：一级反渗透除盐水成套设备，并负责现场指导安装、调试的技术服务。范围包括但不限于：

●膜元件；

●进水泵、冲洗泵、化学清洗泵、水箱及配套阀门、仪表、液位计；

●泵及进出口管道、管件、阀门、仪表、压力开关等；

●气动阀、电动阀等附件；

●压力表、流量表等就地显示仪表；

●压力传感器、流量计等自控仪表；

●膜壳及配套捆带和鞍座；

●自清洗过滤器、保安过滤器，含套内控制阀门、就地压力表盘及差压传感器等；

●专用工具及随机备品备件，含1套拆膜专用工具。

●满足文件要求的其它配套件

上述设备或部件均属于供货范围，并应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在文件中涉及的供货要求也作为本范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属报价人供货范围)由报价人补足。

- 技术要求

## 3.1 基本要求

1）报价人负责现场安装指导及调试指导。

2）报价人保证提供的设备为全新的。

3）报价人要对供货设备的完整性、整体质量负责，要求在运行条件范围内，应运行平稳，无泄漏等问题。

4）技术要求等参照国家相关设计标准。在签订合同之后，采购人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由采购人、报价人共同商定。

5）设备在现场安装完成后，要先进行试压试漏，合格后方可投入生产试运行。

6）报价人确保供货范围完整，以能满足用户安装、正常安全运行要求，若在安装、调试、运行中发现缺项（属报价人供货范围）由报价人补足。

7）本次采购的反渗透系统，如有需另行订货的部件，报价人应列出该部件的清单（费用含在本次报价范围内）。

8）合同设备应在良好的工艺条件下进行制造，制造工艺应是经实践证实是最先进的。全部设计和制造工作应由专业技术人员和经训练的熟练技工担任。所有零部件应严格按规定的标准加工，零件可互换，便于修理。合同设备生产的过程应进行严格质量控制，确保提供设备的质量。

9）报价人提供的合同设备的相同部件，其尺寸和公差应完全相同，以保证各设备部件之间的互换性。所有的备品备件的材料和质量应与原设备相同。

## 3.2 技术条件

### 3.2.1 基本技术要求

一级反渗透：

回收率≥70%；产水电导率≤10us/cm@25℃；反渗透产水量≥20T/H，产水能力设计考虑10%余量，确保系统的正常运行。

- 反渗透系统脱盐率

系统脱盐率： 投运初期 ≥98 %  脱氯率投运初期 ≥90 %

- 膜元件性能保证时间：≥2年

报价人1年内免费更换原装新膜元件（非采购人原因造成系统脱盐率下降、产水电导率上升以及通量下降）；一年后由报价人免费恢复膜性能。质量担保：系统整体保修期为2年，其中报价人须对反渗透膜元件提供不低于1年的质量担保。

- 药品要求

运行过程中药品根据水质情况计算或试验确定药品种类、配药浓度、加药量，全部药品需适合采用汽车运输，客户根据要求进行购买。

### 3.2.2 系统出水水质要求

| 名称 | 指标 | 名称 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电导率 | ≤ 10μs/cm | PH值 | 6.5~8.0 |

### 3.2.3 系统工艺流程

### 原水箱→原水泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→保安过滤器→高压泵→反渗透膜组→用水点

报价人可根据采购人提供的进水水质资料、水温及所供系统、设备的实际工况，对上述设备容量进行修正。但应遵循的原则是：反渗透膜组件的设计数量必须充分考虑确保它的使用年限、确保当进水水质较差和水温较低时（15℃）的处理水量。

### 3.2.4 工艺技术要求

报价人需提供反渗透装置、加药量、清洗装置的整体设计、计算书，深度及要求需满足进行工厂设计、设备采购、安装等相关要求。

报价人需提供详细的土建资料，包括设备布置及荷重需求等，满足结构专业工厂设计要求。

报价人需提供用电负荷的需求。

承担反渗透装置的技术考核，并对反渗透装置的整体运行，投产达标负责。

报价人需提供与系统匹配的进水泵、化学清洗泵的选型参数。

### 3.2.5 系统工艺组成

反渗透装置本体：膜架、膜壳、膜元件、膜架内部管道、就地压力表盘及取样盘、现场阀门操作箱、撬体内仪表、气动阀、手动阀、就地压力表、内部气源管、内部取样管及内部控制等组成；

## 3.3 设备主要技术要求

3.3.1 原水箱、纯水箱

水箱材质：报价人自拟

### 3.3.2多介质过滤器

材质：碳钢防腐；

设计压力：1.0MPa；

出水浊度<1NTU，SDI≤5

过滤器反洗膨胀率：40~50%

设备内部设有布水、排气和集水装置

进水、产水设有压力表，在线监测装置运行压力。

可实现自动反洗、正洗和运行

3.3.3活性炭过滤器

材质：碳钢防腐

设计压力：1.0MPa

过滤器反洗膨胀率：40~50%

出水余氯＜0.1mg/L

设备内部设有布水、排气和集水装置

进水、产水设有压力表，在线监测装置运行压力。

可实现自动反洗、正洗和运行。

### 3.3.4 保安过滤器

（1）壳体：

  材质：304不锈钢；

  设计压力：1.0MPa；

（2）滤芯：

   材质：聚丙烯喷熔超细纤维；

   过滤精度：≤5μm ；

   设计温度：≤80℃ ；

   更换压差：≥0.10MPa；

（3）整体：

  a.总管进、出口配备手动蝶阀、便于更换滤芯时切断介质；

  b.总管进、出口配备压差变送器（就地数显和远程传输）；

（5）其它辅助要求：

  a.需为排空管配备好排污管道至废水收集地坑或废水收集地沟；

b.需将压差变送器信号传送至中控PLC操作画面，并设置超压差报警；

### 3.3.5 反渗透成套装置

（1）反渗透给水泵

数量：各2台（一用一备）

泵品牌：南方泵业

材质：报价人自拟

扬程：报价人自拟

（2）保安过滤器

数量：1套

处理能力：报价人自拟

（3）高压泵

数量：2台（一用一备）；

材质：报价人自拟

泵品牌：南方泵业

扬程：报价人自拟

- 反渗透清洗部分

清洗水泵数量：1台；

材质：报价人自拟

泵品牌：南方泵业

- 扬程、流量：报价人自拟

- 清洗过滤器：过滤精度≤5μm

（4）反渗透装置本体

数量：1套，产水能力20m³/h，系统回收率≥70%。

报价文件需提供反渗透装置计算书。

（5）反渗透膜元件（报价人供货，制造前采购人提供明确品牌）

反渗膜元件：设计膜通量：≤20-24 L/ m²•h；

反渗透膜元件品牌：杜邦、威立雅

膜元件质保期：报价人1年内免费更换原装新膜元件（非采购人原因造成系统脱盐率下降、产水电导率上升以及通量下降）；3年后通量下降不大于15%；一年后由厂家免费恢复膜性能。

（6）膜壳（报价人复核）

系统运行压力：300psi

反渗透膜壳材质：FRP材质，每支膜壳安装6支反渗透膜元件，使用压力：300PSI；使用温度：10～50℃。

- 纯水泵

数量：各2台（一用一备）

泵品牌：南方泵业

材质：报价人自拟

扬程：40米

（8）仪表及自动阀门

反渗透本体在线仪表、自动阀门整合到装置中，每套包括但不限于：

◆自动阀门

◆ 仪表

压力开关；

流量计；

产水电导率计；

压力传感器及现场压力表；

（9）就地压力表盘、现场阀门操作箱

每套反渗透装置设置就地压力表盘（压力表采用油浸式抗震压力表），每支反渗透膜壳的产水均设有取样管及取样阀，反渗透进水、段间、浓水总管设有取样管及取样阀。

反渗透装置配套的集中控制气动阀配套的电磁阀，统一设置在电磁阀箱，电磁阀电压等级为DC24V。现场操作箱设启动、停止按钮、指示、故障指示等，操作箱设总体运行/检修/停止按钮（带盖），远传监视状态。操作箱内电源采用24V DC。所有现场阀门操作箱配套转换开关、按钮和指示灯等。所有操作箱采用磁吸或搭扣开关。

反渗透装置的运行、停机、冲洗等，由中控PLC自动控制。化学清洗离线操作。

### 3.3.6 其余

1）品牌型号、压力等级等按设计进行。

2）管道焊接后验收标准《工业金属管道施工质量验收规范》（GB50184-2011）。

3）焊接要求：

不锈钢表面不允许有龟裂、皱折和超过允许负片差的划痕、刮伤等缺陷存在。

壳体外观要色泽一致，美观。

不锈钢采用亚弧焊打底焊接工艺，要采用机械方法清根。

焊接后必须进行酸洗钝化处理（焊缝酸洗钝化前要清理干净），焊缝钝化膜要均匀密实。

所有焊缝要美观，不得有明显的焊接缺陷，如：未焊满、未焊透、裂纹、夹渣、气孔、飞溅、焊瘤、咬边、凹坑、错边、焊角过大或过小、焊接变形等。

4）机架设计及制造要考虑内部取样管路与仪表、气动阀门的配电、配气管路敷设的路由。

5）设备：设备接口需采用法兰连接，须带配对法兰、垫片及紧固件等，材质须考虑到耐温、耐压、耐酸碱及耐油的要求，垫片采用热压成型的橡胶四氟复合垫片；基础与设备的连接方式采用焊接或预埋地脚螺栓固定在地基上。每台设备上留吊耳。

### 3.3.7操作维护要求

报价人在方案设计阶段应充分考虑将来操作维护的方便性，设置必要的检修阀门及其他检修措施。

### 3.3.8 关键设备技术要求

要求选购质量优良、性能可靠、产品成熟、互换性好的配套件，所有配套件必须在报价文件附件一中列出，列出配套件名称、型号规格、数量、制造厂等内容，格式见下表:

| 序号 | 配套件名称 | 数量 | 供应商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自清洗过滤器 |  |  |  |
| 2 | 反渗透膜壳 |  |  |  |
| 3 | 反渗透膜元件 |  |  |  |
| 4 | 保安过滤器 |  |  |  |
| 5 | 配套仪表、阀门 |  |  |  |
| 6 | 撬装内部管道、电缆 |  |  |  |
| 7 | 撬装外部阀门、仪表 |  |  |  |
| 8 | 就地压力表盘及取样盘 |  |  |  |
| 9 | 现场阀门操作箱 |  |  |  |
| 10 | 泵 |  |  |  |
| 11 | ...... |  |  |  |

### 3.3.9 仪表技术要求

A）、原则

根据本装置的生产规模、流程特点、介质特性、操作要求，选择技术先进、价格合理、性能可靠、售后服务和技术支持良好的自控设备和系统。

选用的仪表设备是国家或国际技术监督部门认可，取得制造许可证的合格产品。所有产品的制造商须通过ISO9000标准质量体系认证。

1）现场仪表接液部分材质，选择高于/等于/等同于仪表使用部位的工艺管道或设备材质。非接液部分材质，按气候和环境条件，选择制造厂标准配置或高一档材质。

2）现场仪表耐压等级应高于或等于管道或设备的压力等级。

3）成套撬装设备需布置内部走线槽，保证电气柜前后可开门，高、低压及信号线分别独立线槽。整套装置内部各类电气仪表信号等，必须通过内部走线槽完成布线，接至随机配带的现场操作箱内端子上，同时标有明显的注释。

4）测量精度：一般电子式仪表精度高于0.5%；机械式仪表精度高于2.0%

5）防护等级：现场仪表IP65以上。

B）、仪表信号

原则上需要变送及控制的信号采用电信号。统一为4～20mA DC标准信号，其它特殊检测如振动、速度、接近开关等按具体产品决定。

切断阀的位置信号采用机械式触点开关，电磁阀采用低功耗型24V.DC供电，调节阀带阀位反馈信号。

电气专业送来的4～20mA模拟信号要通过隔离器隔离。

电气专业送来的接点信号（DI）要经过继电器隔离。

F）、仪表接地

等电位连接原则，接地电阻不大于4Ω。

G）、其他

仪表本体电缆接口统一M20*1.5（F）,并配备对应防爆绕性金属软管，软管接头材质SUS304，仪表防护等级要求IP65。流量计、调节阀原则上都必须装有旁路，以方便现场检修。供货单位提供所有仪表配对法兰，安装垫片，为四氟垫片。

仪表信号电缆：采用阻燃多股铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套分屏+总屏蔽铜网编织软计算机电缆。

仪器仪表取样接口接头、取样管、根部阀材质为不锈钢（全部禁铜）

仪表技术要求

3）、电动阀

材质：304

电动执行机构：防护等级IP55，户外型；绝缘等级：F级。阀全开／全闭动作时间：≤60s，带过载保护。

信号输出：开关量信号。

阀开到位／阀关到位／阀开过扭矩／阀关过扭矩信号输出，其中阀开到位／阀关到位要求各2付触点。

电源条件：24VDC

4）、变送器

所有的变送器原则上采用4～20mA DC，精度至少达到0.075级。外壳防护等应达到IP65标准，过程接口及管接头应采用不锈钢材质。所有不使用的连接口应予以封堵，变送器应带数字显示表头。膜片采用哈氏合金，带液晶显示功能。

5）、压力变送器

传感部件膜盒式/硅油隔离（腐蚀性较强场所）

压力变送器输出4-20mA DC，防护等级IP65，精度：±0.075% F.S，测量元件材质不低于哈氏合金，本体材质不低于316，输出指示表LCD，并且液晶显示屏在项目所在地的环境温度下能正常工作。提供的变送器应该成套供应安装所用的全部附件，如平托架（304）、U 型螺栓等。

6）、就地压力指示表

精度不低于1.6级，工作压力要求为压力表量程的30%~70%，应配置超量程保护装置，外壳SS304，测量元件为304，表盘直径φ100。

### 3.3.10 设备品牌

主要配套件品牌

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌或相当 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工艺设备 |  |
| 1 | 反渗透膜元件 | 杜邦、威立雅 |
| 2 | 低压给水泵 | 南方泵业 |
| 3 | 高压泵 | 南方泵业 |
| 4 | 清洗水泵 | 南方泵业 |
| 5 | 纯水泵 | 南方泵业 |
| 6 | 断路器、接触器、继电器 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 7 | PLC | 西门子 |
| 8 | 触摸屏 | 西门子 |
| 9 | 变送器 | 川仪 |

注：（1）报价人原则上应响应采购人推荐品牌（系列），如果报价人不具体明确响应推荐的某一品牌（系列）或响应采购人推荐的所有品牌（系列），则中选后只能在推荐的品牌（系列）中选择，采购时须经采购人确认最终选用品牌（系列）。

（2）若报价人采用上表中推荐品牌（系列）以外的“或相当品牌同等系列”产品报价，认为不符合“或相当品牌同等系列”要求，则可以认为该报价人未实质性响应竞争性谈判文件要求作废处理。

### 3.3.12 设备试验要求

- 所有槽罐等完成水力静态测试和渗漏检查。将槽罐体内充满清水，观察槽罐渗漏情况。

- 报价文件技术部分编写的要求

报价人须按下列六个附件内容要求编写技术报价文件（即技术附件，以中文编写）,并提供可编辑版word电子文件。

（1）附件一：设备技术规格及供货范围

（2）附件二：双方设计分工及资料提供

（3）附件三：保证项目及考核指标

（4）附件四：综合进度

（5）附件五：设备检验及制造标准

（6）附件六：双方人员派遣

附录一 备品备件推荐表

附录二 竞选方的业绩列表及资质证明材料

## 4.1 设备技术规格及供货范围

### 4.1.1 设备技术规格

1）设备名称及数量；

2）设备型号及规格；

3）设备性能描述（以下空白处由报价人填写）

| 超滤装置本体 |  |
| --- | --- |
| 数量 |  |
| 产水流量 |  |
| 回收率 |  |
| 单支膜面积 |  |
| 设计温度 |  |
| 净重 |  |
| 运行荷重 |  |
| 膜型号 |  |
| 膜制造商 |  |
| 膜元件型号: |  |
| 膜元件总数量: |  |
| 膜通量： |  |
| 使用年限 |  |
| 运行方式 |  |

| 一级反渗透装置本体 |  |
| --- | --- |
| 数量 |  |
| 产水流量 |  |
| 回收率 |  |
| 系统脱盐率 |  |
| 排列方式 |  |
| 设计温度 |  |
| 净重 |  |
| 运行荷重 |  |
| 膜型号 |  |
| 膜制造商 |  |
| 膜片类型: |  |
| 膜元件总数量: |  |
| 膜通量： |  |
| 使用年限 |  |
| 膜壳 |  |
| 膜壳数量 |  |
| 制造商： |  |
| 工作压力: |  |
| 附件： |  |
| 化学清洗频率 |  |
| 化学清洗药剂 |  |
| 原水泵 |  |
| 高压泵 |  |
| 纯水泵 |  |
| 保安过滤器 |  |

### 4.1.2 设备运行模式和控制要求

### 4.1.3 供货范围及设备的组成和功能说明

报价人应在报价文件中明确供货范围内的设备组成、功能、制造厂商、材质、数量和正常使用年限。报价人应根据本竞争性谈判文件所述提出详细供货清单，但不局限于竞选文件所列设备和装置。

报价人所提供的所有设备必须附带说明书、质量检验合格证等相关资料，并提供原产地证明。

供货设备清单包含：供货设备清单、备品备件清单。

（1）供货设备清单

供货设备清单（价格一项在商务报价中填写）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）备品、备件清单

报价人应提供所供设备在启动、调试期间和运行1年所需的备品、备件，并随报价文件提供相应的备品、备件清单。

### 随机备件清单（价格一项在商务报价中填写）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：随机备件清单费用含在报价总价内

一年备品备件清单（价格一项在商务报价中填写）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：一年备品备件清单费用不含在报价总价内

技术规格书及报价人供货范围中尚应包括特殊工器具、安装材料、消耗材料等。

### 4.1.4 需采购人提供的条件

### 4.1.5 报价人在报价文件中应提供的资料

（1）设计方案

（2）机组装配总图

（3）机组控制逻辑

（4）机组荷载

（5）业绩表

### 4.1.6 设备各组成部件及备件所遵循的标准

设备各组成部件及备件所遵循的标准不低于国家有关标准和规定。

## 4.2 设计分工及资料交付

### 4.2.1 双方设计分工

4.2.1.1 报价人设计范围

- 提出各设备规格、尺寸、接口形式、用电负荷及安装要求；

- 提出基础尺寸、埋件要求及设备荷载；

- 根据设备安装、控制要求；

- 提供采购人需配套提供的加药清单和药剂投加量；

- 配套仪表、阀门清单和各类设计接口；

（6）成套装置范围内配管、配线设计；

（7）反渗透装置（膜品牌厂家提供）计算书。

4.2.1.2 采购人设计范围

1）各种工艺介质、公辅介质管道至交接点前的详细设计。交接点为采购人指定的接口位置，包括：压缩空气、工业水及电源接口等。

2）装置间相关管道的详细设计。

3）主电源、配线的详细设计。

### 4.2.2 双方资料交付

双方必须保证提交给对方的技术资料的完整性与正确性，该技术资料必须满足设计、施工、试运行、生产和维护的要求。

（1）采购人提供资料

报价人可根据需求要求采购人提供设计资料。采购人生产需求有变更时，报价人应做相应更改，竞选范围内的变更报价人应免费承担，对于无资料或原资料表达不清楚部分，由采购人技术人员澄清或由报价人进行必要的核实。

在收到采购人提供的资料后3工作日内返回确认意见，如无意见报价人必须按文件及图纸要求进行详细设计，按项目整体进度节点完成设备设计、制造、软件设计和测试，按时返回采购人图纸、文档等详细资料，经采购人确认审核后进行相应完善，按时返回采购人终版资料，采购人将据此开展施工图设计，若此后发生软硬件设备与报价文件资料等不符问题由报价人负责解决。

（2）报价人提供资料及交付时间

报价人必须按照提供的表格要求提交资料。执行日期为合同生效之日。卖方提供的图纸和文件包括书面和电子文档，份数在签订合同时双方协商确定。电子文档格式文字为Word2000，图纸为AutoCAD 2000 (.dwg文件格式)，所有计量单位都采用公制。

技术资料的语言为中文。技术资料交付进度要求见表4-2。

表4-2  资料交付进度一览表

| 序号 | 内 容 | 数量 | 资料交付时间 合同生效日起周数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一批资料(供采购人在基本设计审查及结构设计用) |  | 报价文件递交之日 |
| 1 | 主要设备的设计、制造进度表 |  |  |
| 2 | 公辅介质消耗表，包括水、电、气等，并指明用途、用量 |  |  |
| 3 | 供货范围内所有用电负荷清单（功率、启动电流、频率等） |  |  |
| 4 | 工艺过程描述(含主要操作参数，如流量、压力等)、工艺流程图(含PID图) |  |  |
| 5 | 机械设备清单，含主要技术规格(外形尺寸、重量)、数量、制造商等 |  |  |
| 6 | 仪表设备清单，含主要技术规格、数量、制造商等 |  |  |
| 7 | 基础尺寸及平面布置，满足桩基施工图设计 |  |  |
| 8 | 反渗透装置（膜品牌厂家提供）计算书 |  |  |
| 9 | 备品备件清单 |  |  |
| 10 | 润滑油清单 |  |  |
| 二 | 第二批资料(采购人详细设计用以及报价人供货的设备在现场安装时用) |  | 发出中选通知后1周 |
| 1 | 工艺流程图 |  |  |
| 2 | 报价人供货的设备基础资料，满足采购人土建施工图设计，含荷载、尺寸、预埋管件、开孔尺寸等 |  |  |
| 3 | 各个单元间连接管道的配管，包括接点位置、管道和阀门规格、仪表设施、管道和电缆路由、管道支架、设备平台、接线盒或端子箱位置等。 |  |  |
| 4 | 各个单元的详细设计图，主要设备的外形尺寸图、剖面图。 |  |  |
| 5 | 机械、电气及仪表等的设备清单、材料清单和相应的安装指导书。 清单内容至少应包含品名、规格和型号、数量、重量、特性参数、制造商等。 |  |  |
| 6 | 仪表部分： |  |  |
|  | 1)仪表检测控制流程图 |  |  |
|  | 2)仪表盘柜及现场阀箱原理图、接线图、设备布置图 |  |  |
|  | 3)材料清单 |  |  |
|  | 4)产品样本及调试、使用、操作维护说明书 |  |  |
| 7 | 软件功能编制书 |  |  |
| 三 | 第三批资料 |  |  |
|  | 报价人供货范围内设备的必要的操作、维护指导书。操作指导书必须含工艺描述，周期顺序图，压力/阀门顺序图表，以及用于启动、停止、正常及应急操作等的必要信息、反渗透的清洗方案及推荐加药方案、仪表的检校证书。 |  | 随设备一同交付 |

技术资料的提供要求见附件1和附件2。

2）随箱资料

随箱资料，在交货时随机提供：产品维护、使用手册；原理图；装配总图；主要材质保证书及理化性能报告；动平衡报告；出厂试验报告；产品合格证；外购件清单（含相应供应商）；设备（零部件）外形图；备品备件清单等。所有英文资料均需要提供正式的相应的中文翻译资料。

发货前提供设备外配件的清单、设备（零部件）外形图、最终厂家以及备品备件清单（资料中提供零部件型号、规格、厂家）。

资料交付要求：（原件1份，其余复印件）

随箱资料：3份

产品使用说明书：3份

设备装配图： 3份

设备的随供件清单：3份

易损件图纸：3份

备品备件清单：3份

设备的润滑油脂及液压油清单：3份。

### 4.2.3 开工会议及设计审查

合同生效后一周内，双方在采购人召开“开工会议”，对系统再一次进行确认，对双方的设计前提和条件进行确认，对双方的接点和接口进行确认。

原则上召开1次设计联络及审查，具体时间地点在合同签订时确定。

## 4.3 保证项目及考核指标

报价人应在报价文件中列出各保证项目及相关技术参数，在评标技术澄清时由采购人确认。本工程将按保证项目的内容及双方的书面约定进行考核，达到指标后即为合格。

### 4.3.1 保证项目及范围

1）处理量

2）出水水质

3）整套装置的工艺包完整性和内容深度满足要求。

4）设备完整性符合要求。

报价人对本附件中卖方提供的设备提供保证。保证期内，一旦因报价人原因发生故障，报价人有责任尽快修理。

5）质保期为成套水处理设备连续正常运行72小时后，性能考核结束之后的12个月。在供货商承诺的质量保证期内，设备因质量问题需要更换和修理的，乙方应在甲方要求的合理时间之内解决。在保证期内，报价人须履行其保证义务，免费消除在正常使用条件下设备所发生的故障，采购人将以书面方式（或者电子邮件）通知报价人，报价人在接到通知后的24小时远程协助处理故障，使设备恢复正常。

6）质保期后，报价人仍应为采购人提供优惠的服务。报价人必须承诺采购人实行设备零库存后的备品备件的及时供应，以合理的价格提供采购人需要的备件。

7）报价人的保证责任不包括正常磨损和易耗品以及采购人人员操作不当导致的故障和自然灾害造成的故障。上述原因的故障报价人应及时排除，处理故障的费用由采购人承担。

8）指导安装和调试开通是报价人的责任，在安装和调试阶段，报价人有义务指导采购人的安装人员，保证工期按计划完成，采购人应协助报价人开展工作，无偿提供必要的协助人员。

9）成套水处理设备采购人提供一路主电源接至中选方电源总柜，电源总柜及后续部分由中选单位负责。

10）出水管路中选方配置管道材料及附件至装置外1米为界限，采购人负责后面接管，现场安装由采购人负责（采购人提供界限位置，在技术交流时提供）。

### 4.3.2非保证范围

下列情况不属于保证范围：

- 采购人不适当的操作和使用而引起的设备的损坏。

- 采购人或采购人委托其他人员，对设备进行改造或修理而引起的设备的损坏。

- 在超越设计使用条件的环境下进行操作、使用和保管而引起的设备的损坏。

- 火灾、雷电、地震等自然灾害时而引起的设备的损坏。

- 消耗品。

故障原因不属于报价人责任或故障原因不明而不能被视为报价人责任时，由双方协商解决。

### 4.3.3考核指标

设备安装完成后，报价人在采购人技术人员的协同下对设备进行考核。采购人将提供性能考核所需的电源及相关条件，报价人必须提供考核试验项目详细说明、保证指标、保证指标的定义、试验方法及条件、性能指标、特性曲线、测试用仪表精度等。

考核时间为在项目达到保证值后内完成，具体时间双方商定。

1）处理能力：最终产水量≥20m³/h。

2）系统回收率：反渗透系统回收率≥70%。

3）反渗透系统脱盐率： ≥ 98 %

4）考核温度为15-38℃，设备质保期≥2年，三年通量下降率不大于15%。

### 4.3.4 考核方式

考核方式：生产现场考核。

从负荷试车后7天后开始，功能考核要连续进行7天，系统将连续测试不少于168小时。任何条款没达到都将重新进行功能考核，直到所有系统都分别达到要求，系统水质最终验收以出水池水质为准。如果进水特性在设计的范围内，而出水超过设计值，将调整处理操作并重新做试验。首次功能试验合格项目将不再重复测试。

由于本设备以外的原因而导致本系统的考核无法进行，详细处理方法由双方协商解决。

考核期间，用户人员一旦发现系统故障，应立即通知供货商人员到现场，确认故障原因及性质并记下故障发生的时间。

取样方法：定时取样：每8小时取1次样，每天取样不小于3次。

分析方法：所有用于测量工艺性能的废水分析将按最新版的“水和废水标准检测方法”或经双方同意的其他采用相关标准的常规方法。所有取样设施和设备都由甲方提供。

## 4.4 综合进度

（1）报价人在合同生效后1周内完成以下工作：

设备的设计、制造、外购件采购及预组装，工厂检验与验收、装箱、运输等节点的计划编制。

（2）发出中选通知书后10天内完成详细设计审查。

（3）交货时间：发出竞选通知后45日历天天。

（4）交货地点：重庆博杰能源有限公司。

（5）交货方式：膜架、膜壳及供货范围内其他配套设备等均为整体撬装供货。水箱单独供货。

（6）其它说明：最终的设备出厂检验、交货时间、设备安装时间在详细设计审查会上确定。

## 4.5 设备检验及制造标准

本项目出厂前进行A检。

采购人有权对报价人所供产品送至国内权威检测机构进行抽检，若抽检结果与竞选文件一致，全部费用由采购人承当；若抽检结果与竞选文件不一致，全部费用由报价人承当，并负责由此引此的采购人一切损失（包括设备材料费/制作费、工程延误费、迟投产电量损失费等）及对采购人延期投产造成的名誉损失，采购人同时有权将抽检结果及影响情况公布于众。

采购人在设备生产过程中有权派人全程监造，包括为竞选产品所备的一切原材料进货验收、整个产品制作过程、出厂试验等，报价人应积极配合，不得以任何形式拒绝采购人监造活动。

### 4.5.1采用的标准

设备制造通用技术标准

（1）成套设备应满足国家和行业下达的现行有效的标准与规范，报价人在报价文件内应详细列出相关的制造标准和试验测试标准。

（2）报价人应列出详细引用和执行标准。

### 4.5.3安装要求

（1）安装范围

报价人供货范围内的设备在安装、调试阶段应提供现场安装人员。

（2）报价人配合责任

报价人严格执行合同及协议所规定的工作范围。

报价人技术人员向采购人技术人员及安装单位技术人员就报价人的成套设备进行全面系统的交底，并解释安装说明书的每项技术要求，采购人应给予配合。

（3）安装后检查

设备安装完毕后，报价人技术人员会同采购人技术人员及安装单位技术人员重新确认安装是否满足图纸的技术要求，并逐项就安装质量进行确认，确认无误并由报价人技术人员签字确认后方可进行调试。

### 4.5.4调试要求

（1）负荷试车

负荷试车的目的是在生产状况下，各设备正常运行时，确认设备是否无故障以及是否完成负荷试车。

各设备顺利完成相关负荷生产过程及计划内容，经双方签字确认后为负荷试车成功，设备移交采购人管理和负责，并签署相关文件。

负荷试车成功后便转入试生产。

（2）生产试运转

生产试运转的结束期限为对整条生产线功能考核完成止。

在生产试运转期间报价人人员必须与采购人人员一起处理设备故障。在生产试运转期间，如报价人供货设备能正常运行，则应视为生产试运转合格，并签署相关文件。

## 4.6 双方人员派遣

### 4.6.1派遣原则

（1）设备设计与制造过程中，采购人有权自费派遣人员到报价人的制造厂进行中间检查。设计联络会安排1次，具体时间、地点合同签订时明确。

（2）设备交货前，采购人有权自费派遣人员到报价人处进行出厂前设备检验。

（3）报价人应根据采购人的通知日期，无偿派遣现场服务人员。设备安装时，由中选人派员到现场，向使用单位讲解安装技术，并进行现场指导使用、处理使用过程中可能会碰到的技术质量问题。

（4）报价人协助采购人进行调试直到合格，在设备安装和试运转直到合同规定的质保期间，如出现问题，报价人应及时处理解决，费用由报价人承担。

（5）售后服务至少半年内访问一次采购人，了解设备使用情况。

第四章  合同条款

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及脱盐水20t/h处理设备项目招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分。双方共同遵守如下条款：

1.合同货物和价格

1.1乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 主要技术参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2本合同总价为人民币（大写）：XXXXX，即RMB￥。该合同总价包括设备的设计、制造、运输、安装、调试、试运行、验收及开通、技术培训、售后服务的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

2.交货时间：2024年X月X日前供货完毕。

上述规定的交货时间均以货物到达工程施工现场交付甲方为准。

3.货款支付及付款方式

3.1资金支付：

3.2付款方式：银行转账支付或银行承兑支付。

4.交货地点及方式

4.1乙方送货至工程施工现场。

4.2乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.技术要求（详见附件）

6.产品质量保证

6.1乙方必须保证所供设备是原厂生产的、全新的、未使用过的完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与投标文件内容一致；必须达到或超过的国家、行业标准。

6.2乙方保证货物是全新、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方保证所供的货物在其使用寿命期内运转良好，达到性能要求。乙方对设备设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何问题负责。

6.3乙方须提供制造厂商对主要零部件出厂所进行货物出厂检验报告、质量证明书以及原产地证明、完税证明等，乙方所提供进口部件(足以证明其为进口部件的书面证明)需在投标文件中列出，供货应和投标文件及招标文件要求一致，否则给与原值十倍的罚款。

6.4如果甲方发现货物的数量、质量或规格与合同不符，或货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，尽快以书面形式通知乙方，乙方在接到通知后5天内免费更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在接到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用由乙方承担。

6.5产品质量保证期

乙方须对合同中的全套设备提供至少12个月的保修期，保修期从产品通过验收合格并开始正式使用算起。在此期间，如因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应免费维修和正常保养，相应延长故障设备的保修期，赔偿发生的经济损失。

6.6乙方有责任对合同项下的设备进行调试，并出具现场调试检测报告，同时出具现场噪音检测报告。

6.7合同设备在质量保证期满前，如因乙方原因造成的质量问题，乙方免费更换；如因甲方造成的问题，乙方也应及时修复和更换，但费用由甲方承担。合同设备在质量保证期满后，如出现问题，乙方须及时修复、更换，但只收取成本费。

6.8乙方对产品制造质量按国家规定实行三包，但由于甲方保管不善产生的质量问题，不属于三包范围。

7.产品质量验收

7.1乙方应在交货前5日，以书面形式通知甲方准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后2个工作日内给予答复，经甲方确认同意后乙方可发货，甲方逾期不作答复的，则视为默认同意。

7.2货物到货时，包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

7.3到货后，甲方负责组织相关人员到现场进行验收，清点货物数量及验收货物质量，若货物数量与清单数目不相符，货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同规定，甲方有权要求乙方收回或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。

7.4乙方产品通过交货验收后原则上视为本批次的产品质量为合格产品，但在安装及使用过程中发现质量问题乙方有承担其产品质量的责任和义务。

7.5乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、产品检验报告、质量信誉卡等相关单证和资料，否则，甲方有权拒验货物。

8.售后服务

8.1维修点须提供24小时服务，而且维修人员须在接到维修电话后6小时内赶到现场，提供不间断服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应甲方维修需求。

8.2乙方须对合同中的全套设备提供响应的保修期，保修期从设备通过验收合格并开始正式使用算起。在此期间，如因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应免费维修和正常保养，相应延长故障设备的保修期，赔偿发生的经济损失。

8.3在保修期内的工作应包括对所有常规检查、调整和润滑。保修期内，乙方每二个月对系统进行一次总体检测，每半年对系统进行一次复调，保修期后为甲方提供一套完整的运行记录。具体的操作程序和内容须在投标文件中做出说明。

8.4在保修期满时，乙方派遣工程师和甲方代表对机组设备进行一次全面测试，任何故障须由乙方自费解决并取得买方的认可。

8.5乙方负责现场免费培训甲方的操作人员、维护人员、技术人员。

8.6乙方所提供的产品应具有齐全的技术资料、操作说明书等。

9.索赔

9.1甲方有权根据当地质检部门出具的质检结果向乙方提出索赔。

9.2如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物更换有缺陷的部分，并承担违约金及由此发生的一切损失和费用。

9.3如果在甲方发出索赔通知15天后（包括15天），乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，甲方从合同价款中扣回索赔金额。如果扣回金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

9.4如果因上述原因给甲方造成延误工期，甲方按合同规定扣除履约保证金。

10.延期交货

10.1在履约合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。如不同意，按原合同期限执行。

10.2如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：加收拖期违约罚金和/或终止合同。

11.违约责任

11.1乙方逾期交付货物的，拖期1-4周，每周罚合同总金额0.4﹪的违约金；拖期5-8周，每周罚合同总金额0.9﹪的违约金（不满一周按一周计算）。累计违约金总额不超过合同总额的5﹪。

11.2乙方逾期30天未交付货物视为乙方不能交付货物。乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的30﹪的违约金，并退还已付货款。

11.3乙方所交的货物、型号、规格、随即资料不符合合同规定的，甲方有权拒收；乙方并向甲方支付货款总额5﹪的违约金。

11.4乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约。

11.5有下列情形之一甲方有权终止合同，乙方须退还已付货款，并向甲方支付合同价30%的违约金。

11.5.1乙方产品因制造或设计引起重大质量问题，不能实现合同目的；

11.5.2如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准的；

11.5.3乙方有欺诈行为的；

11.5.4乙方擅自转让合同义务的。

12.不可抗力

12.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

12.2如果双方中任何一方由于不可抗力的原因，致使合同履行受阻时，发生不可抗力的一方，应提交法定机关证明，合同可以延期履行或终止，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

12.3受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后3天内尽快通知另一方，并在事故发生后10天内，将有关部门出具的证明文件用“特快专递”寄给或送给另一方。

13.转让和分包

13.1未经甲方书面同意，乙方不得转让其应履行的合同义务。

13.2对投标中没有明确分包的，乙方须书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同经甲方同意，在原报价文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

14.通知

14.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以“特快专递”形式。

15.计量单位

15.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

16.争议的处理

16.1因产品质量问题发生的纠纷，双方应提交当地质量技术监督局鉴定，以鉴定结论为依据解决。

16.2若在履行合同过程中发生争执，双方本着友好协商的原则协商解决，协商不成，任何一方有权依法向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

17.其他

17.1本合同未尽事宜由双方协商解决，经双方签订的补充协议均作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。

17.2因乙方原因，在中标后20日内未签定合同的视为乙方自动放弃合同，并扣除投标保证金，取消中标资格。

17.3本合同自甲乙双方盖章、法定代表人或授权人签字之日生效。本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执叁份。

甲方：（盖章）		              	乙方：（盖章）

签约代表：	                        签约代表：

电话：	                           电话：

传真：	                           传真：

邮编：	                           邮编：

开户银行：	                        开户银行：

银行账号：	                        银行账号：

签约日期：  年  月  日			      签约日期：  年  月  日

第五章资料清单(格式由投标人自定)

第六章投标文件（格式由投标人自定）

投标确认函

致：                            （招标人全称）：

我方已于  年 月 日收到重庆博杰能源有限公司所发出的                           （招标项目名称）招标文件，我方确认         （参加/不参加）该项目的投标。

现予以确认！

单位名称（加盖公章）：

单位地址：

法定代表人：

联系人：                        联系电话：

电子邮箱：                      传    真：

日  期：    年   月   日